目   录

一、概述………………………………………………………………2

二、主要技术参数……………………………………………………2

三、使用方法及注意事项……………………………………………3

四、更换电池方法……………………………………………………4

五、为您服务…………………………………………………………4

GD系列声光显示高压交流验电器

一、概述

本公司是研制、生产、销售为一体的科技生产经营企业，是生产电路安全工具的专业企业。公司检测设备齐全，手段先进，技术力量强，产品设计先进、新颖、合理、工艺精湛是国内制造业中的领先产品。

本公司研制、生产的GD系列声光显示高压交流验电器由电力部安全工具质量监督检验测试中心检测，各项技术指标均符合国家技术标准。

GD系列高压验电器采用电子集成电路制成的声光指示，性能可靠稳定。具有全电路自检功能核电池欠压显示、抗干扰性强等特点。GD系列高压验电器适用于10KV、35KV、110KV、220KV交流输配电线路和设备的验电。无论是白天或夜晚、室内变电所、站或室外架空线上，都能正确、可靠地为您工作服务。是电力系统和工矿企业电气部门必备的安全用具。

二、主要技术参数：

  - 使用环境：

- 环境温度：-25℃～+55℃

- 温度：20～96％

- 使用场合：户内和户外无雨天气。

  - 主要技术指标：

| 型号 | GD-10型 | GD-35型 | GD-110型 | GD-220型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压等级（KV） | 10 | 35 | 110 | 220 |
| 起动电压（KV） | 0.15～0.4倍额定电压 |  |  |  |
| 绝缘耐压（KV） | 44 | 105 | 290 | 440 |
| 显示电源 | 6VCSR44氧化银电池4粒 |  |  |  |
| 动态功耗（W） | ≤0.12 |  |  |  |
| 动态非电流 | ≤0.20mA |  |  |  |
| 静态非电流 | ≤3mA |  |  |  |
| 验电响应时间 | ≤1 |  |  |  |
| 清晰时可见距离 | ≥6m |  |  |  |

绝缘管出厂试验采用分段方法进行耐压试验。

  - GD系列声光显示高压交流验电器主要参数

| 型号 | 额定工作电压 | 分类 | 回缩长度 | 伸展长度 | 节数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-1C型 | 220V | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
| GD-10C型 | 10KV | 袖珍型 | 200 | 930 | 8 |
| GD-10A型 | 10KV | 携带型 | 220 | 1080 | 10 |
| GD-10型 | 10KV | 标准型 | 300 | 1180 | 6 |
| GD-35A型 | 35KV | 携带型 | 250 | 1500 | 10 |
| GD-35型 | 35KV | 标准型 | 390 | 1680 | 6 |
| GD-110型 | 110KV | 标准型 | 530 | 2580 | 6 |
| GD-220型 | 220KV | 标准型 | 730 | 3730 | 6 |
| GD-220A型 | 220KV | 加长型 | 830 | 4330 | 6 |

  - GD系列高压交流验电器具备以下功能

- 具有全电路自检功能。

- 电池电压欠压显示功能。

- 具有耐一定的冲击与自由跌落能力。

- 具有抗同相干扰和反相干扰的能力。

- 具有分辨交流感应电压的能力。

- 具有分别直流电压的能力。

- 具有防短路与电火花侵入的能力。

三、使用方法及注意事项：

1、使用前应根据被验电气设备或线路的额定电压，选用同等级额定电压的验电器。

2、从袋内取出验电器，用清洁干燥软布擦干净。以防闪络和怕电现象。

3、验电操作前应对验电器进行自检检查。方法是按下自检开关，验电器应发出连续间断式声光报警信号。若自检时无声光报警时，此验电器部能进行验电操作。

4、电池欠压指示，当电池电压不足，部按自检开关，验电器电池欠压指示灯会自动发光显示，应要更换电池了。

5、为确保人身安全，在使用中应严格按照电力部有关安全规程，在使用前应在同等级电压的带电设备上进行验电，正常方可使用。

6、操作人员必须将操作杆全部拉出到位，方按有关规定顺序进行验电操作。

7验电器必须根据电业工作规程规定的期限，定时进行预防性试验。

8、验电器如遇损坏，切勿擅自拆装处理。

9、验电器应存放在空气流通、环境干燥的专用地点。

四、更换电池方法：

1、打开后盖，取下旧电池，按电池极性换上新电池。

五、为您服务：

公司生产销售以下产品：高压交流验电器、直流验电器、高压显示器、直接放电棒、携带型短路接地线、高压多用操作棒、高压核相器、安全护栏、安全指示牌、高低压绝缘垫灯多种电力安全产品。

公司宗旨：以质量取胜，科技求发展。信誉第一，用户至上。

热忱欢迎新老客户选用本公司产品。凡有特殊要求的用户，均可来电来涵，本公司可代为设计制造。

凡使用本公司产品，属本公司产品质量问题，负责更换或维修。本公司产品保修一年。