目   录

一、引  言…………………………………2

二、概  述…………………………………2

三、产品结构………………………………2

四、使用方法………………………………3

五、技术参数及规格………………………4

六、工作原理………………………………4

七、使用维护注意事项……………………5

八、售后服务………………………………6

一、引  言

欢迎使用武汉恒新国仪科技有限公司的高质量SLQ系列大电流发生器。

二、概  述

大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备，应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位，属于短时或断续工作制，它具有体积小、重量轻、性能好，使用维修方便等特点。

三、产品结构

本产品属于JT型可移动式结构，它由仪表指示灯板和操作板组成，仪表指示灯板分大、小量程的两块电流表和大小量程的选择开关（钮子开关），绿色指示灯指的是电源信号，红色指示灯指的是工作信号。操作面板由启动按钮（绿色）、停止按钮（红色）以及工作系统组成。

该产品采用一次接线柱输入方式，下端有大电流发生器二次输出大电流接线端（有开门接线式和不开门接线式）。

其整个结构如图：

1.2 电流表	     3电压表	    4.5 指示灯    6 电流选择开关

7电压选择开关	  8工作按钮   9 停止按钮	  10电源接线端子11仪表接线端子   12外壳接地端子	   13输出接线排

四、使用方法

在做大电流试验时，按本产品的电路图正确接好工作线路。根据输出电流的大小，选择好大、小量程开关的位置。先将调压器回到零，再按下起动测试按钮（绿色），此时，手持调压器手柄顺时针方向慢慢旋转调压器的手轮并注视电流表，直到所需的电流值为止，试验到所定的值后立即将调压器手轮反时针方向回零，按下停止按钮，切断电源。

五、技术参数及规格

该设备容量是按5分钟短时工作制设计，如用于断续工作时，通电时间应小于2.5分钟，工作周期应大于10分钟为宜，其规格及技术参数如下：

| 型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 |  |  | 次 级 |  | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 | 重量 kg | 结构 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V1 | A1 | V2 |  | A2 |  |  |  |
| SQL–82–500A | 3 | 200 | 15 | 6 |  | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
| SQL–82– 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 |  | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
| SQL–82–2000A | 15 | 380 | 39.5 | 6 |  | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |

六、工作原理

单相供电控制原理图

-FU1，2 主回路熔断器      -FU3，4 控制回路熔断器

-SP  -ST 按钮             -KM –交流接触器

-HG  -HR指示灯           -T1 –调压器

-T2 –低压大电流发生器      -TA -电流互感器

-S2 电流控制开关           -S1 电压换挡开关

-PA1，-PA2 电流表

注：次级输出6V以上时，根据用户需要定购

该大电流发生器是我公司生产的干式大电流发生器，配装自耦调压器输出电压（即发生器的输入电压），取得所需的不同大电流。

注：1、本电路为380V电源供电电路，电源为220V时，T1接线应按原厂规定接线。

2、1000A以下无电压表及S1开关电路。

3、输出外接铜导线按6A/mm2选择，其长度应不大于3米。

七、使用维护注意事项

- 开箱验收时，应检查主回路接线端子是否松动，调压器电刷是否接触良好。

- 长期不用时，使用前应用500V兆欧表检查主回路对地绝缘电阻，其阻应小于0.5兆欧。

- 输入电压符合铭牌上所示的电压值（∽220V，∽380V），其值差应在±10％，频率为50HZ。

- 电流档开关不准带负荷操作。

- 操作时，应均匀缓慢旋转手轮，以免损坏调压器。

- 满负荷时工作时间不得超过5分钟，继续工作时间应小于2.5分钟，但工作周期应大于10分钟。

- 大电流发生器外壳有接地端子，使用时应良好接地。

八、售后服务

1、本仪器保修一年，凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则，有质量问题本公司负责保修。

2、仪器使用超过保修期，公司负责长期维修，并跟踪售后服务。

3、若仪器出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器，以免增加修理费用和造成仪器无法修复。

4、本说明书的所述指标，仅适于本型号仪器，若有改型恕不另行通知。